关于邦邦科技研发大楼室外夜景工程招标补遗与答疑一

各投标人： 本答疑作为邦邦科技研发大楼室外夜景工程招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。本答疑未予以说明的内容，均由各投标人根据招标文件要求自行考虑。本答疑内容与招标文件有不一致的，以本答疑为准。答疑具体内容如下： 问题与答复：

问题一、招标文件中“灯具及电缆品牌要求中光源”有误请澄清。

答：修改为：灯具：Philips飞利浦、GE通用电气、NVC雷士、上海亚明“亚牌”、中山镭锘、杭州勇电

光源：1、投光灯光源为Philips飞利浦、Osram欧司朗、GE通用电气

2、LED芯片为美国科锐（CREE）、台湾晶圆、美国流明LUMILEDS、日本日亚（NICHIA）

问题二、图纸3#AL-01的P1P2使用5*2.5电缆作为两个回路用，共用PE线，不符规范要求，应用两条3*2.5电缆。

答： 3#AL-01的P1使用YJV-3*2.5电缆，配管为PC-25FC；P1使用YJV-3*2.5电缆，配管为PC-25FC。工程量修改见问题八

问题三、建议配电箱预留三个空开。

答：按原系统图。

问题四、施工图及灯具清单中没有写明灯具色温等参数，也无外观尺寸、材质。

答：灯具色温等参数见招标图纸《灯具图例表》，外观尺寸、材质见本答疑后附《邦邦科技研发大楼灯具规格尺寸参考》，该表所列品牌仅供参考，投标人可用相似外观尺寸、材质的不同品牌参与投标。

问题五、大样图无洗墙灯的具体安装方式。

答：安装方式见招标图纸《安装参考大样图》，固定方式由投标单位自行考虑。

问题六、投光灯3在沿女儿墙上引时，管线如何布置。

答：投光灯3改为外墙面安装，安装支架由幕墙施工单位施工，管线沿幕墙内暗敷，引出线沿幕墙构件的不锈钢圆管敷设。

问题七、投标时间短，来不及提供灯具样品。

答：先提供灯具图册，灯具实物样品待开标后由招标人另行通知提供，投标截止时间推迟至2013年5月9日10点。

问题八、工程量清单有误。

答：工程量清单中第四项壁灯1由42套修改为：44套；工程量清单中第十项电气配管PVC25由2167米，修改为：2225米；工程量清单中第十四项YJV3*2.5由184.2米，修改为：410米；工程量清单中第十五项YJV5*2.5由167.6米，修改为：0米。

问题九、招标文件《报价书编制说明》中本工程报价不计总包配合费，与单价分析表第七项费率2.5%有矛盾。

答：单价分析表第七项总包管理配合费费率应为零。                                 福建邦邦科技有限公司

2013年5月6日